KS X 3267 실제 노드 시험 절차서

스마트그린 통합제어기(RPi 1호) · 2026-09-17 시험용 · 작성 2026-09-16

이 문서는 시뮬레이터가 아닌 실제 KS X 3267 노드를 제어기에 연결해 SPS-X KOAT-0004-7466 §5.4 / §5.5 절차를 화면으로 밟고 증적을 남기는 순서입니다. 한 사람이 키오스크 앞에서 그대로 따라가면 됩니다.

# 1. 시작 전 준비물

| 구분 | 준비물 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 노드 | KS X 3267 디폴트 레지스터맵 노드(센서 또는 구동기), 노드 주소(슬레이브 ID) 메모 | ☐ |
| 전원 | 노드용 24 VDC 전원(PSU), 제어기 5 V 어댑터 | ☐ |
| 배선 | RS485 2가닥(A/B) + GND 1가닥, 120 Ω 종단저항 2개(양 끝) | ☐ |
| 제어기 | 표준 노드용 USB-RS485 변환기(FTDI, 포트 이름 /dev/smartfarm-485-std) — 자체 장치용 CH340 변환기와 다른 것 | ☐ |
| 인터넷 | 휴대폰 핫스팟 또는 시험 장소 Wi-Fi(비밀번호) — 제어기 전원을 켜기 전에 준비 | ☐ |
| 기록 | 카메라(화면 캡처), 이 절차서 | ☐ |

주의: 제어기에는 시계 배터리가 없어 전원을 켤 때 1970년으로 시작하고 인터넷이 잡혀야 시각이 맞습니다. 인터넷이 준비된 뒤 전원을 켜세요. 저장 시각이 틀리면 §5.4.4 저장 증적을 못 씁니다.

# 2. 배선 (KS X 3267 표 1)

| 노드 M12 4핀 | 선 색 | 신호 | 제어기 쪽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 적 | 전원 + (24 VDC) | 24 V PSU + |
| 2 | 녹 | RS485-A | FTDI 변환기 A |
| 3 | 백 | RS485-B | FTDI 변환기 B |
| 4 | 흑 | 전원 − / GND | 24 V PSU − 와 FTDI GND 를 한 점에 공통 |

A↔A, B↔B 를 바꾸지 마세요. 바꾸면 연결 시험 d) 만 실패합니다.

종단저항 120 Ω 은 버스 물리 양 끝 두 곳(제어기 쪽 1개, 마지막 노드 1개)에만.

CH340 변환기(`/dev/smartfarm-485`)에는 절대 연결하지 않습니다. 그 버스에 우리 릴레이·온습도계가 붙어 있습니다.

통신 규격: RTU 9600 bps, 8N1. 노드 주소 1~247.

# 3. 시험 순서

각 단계에서 「캡처」 표시가 있는 화면을 사진으로 남깁니다.

## 3.1 제어기 켜기와 상태 확인

인터넷 준비 → 제어기 전원 ON → 키오스크 로그인.

설정 › 표준노드 탭 → ① 「드라이버 연결 상태」 가 연결됨, 포트가 tcp 127.0.0.1:5020(시뮬레이터) 인지 확인.

화면 위 시각이 현재 시각인지 확인(시계 동기).

## 3.2 §5.4.1 연결 시험

노드 배선을 마치고 24 V 를 켭니다.

① 「통신 설정」 → 「시험 당일 값으로」 버튼(연결 방식 RS485 · 표준 노드 포트 · 9600 이 채워짐) → 적용 → 경고 창 확인 → 오른쪽 위 「포트 열림」.

「§5.4.1 연결 시험」 → 노드 슬레이브 아이디 입력 → ▶ 연결 시험 실행 → a)~d) 네 줄이 모두 「일치」. 캡처.

주소를 모르면 ② 「B. 범위 자동 스캔」(1~16, 300 ms) 으로 먼저 찾습니다. 여러 노드를 붙일 때는 한 대씩 연결해 주소를 확인합니다(같은 주소 2대는 둘 다 안 잡힙니다).

배선 중 생긴 「예외·타임아웃」 숫자는 ① 줄의 「통계 초기화」 로 0 으로 되돌립니다.

## 3.3 §5.4.2 / §5.5.1 노드 검색 시험

② 「A. 주소 하나 탐색」 에 노드 주소 → 탐색.

③ 「찾은 노드」 카드에서 확인 후 캡처:

「노드 기본정보 시험표」 — 기관코드 0, 회사코드 0, 제품타입 1(센서)/2(구동기), 제품코드 0, 프로토콜버전 10, 채널수 30/24 → 전 항목 일치

「연결된 디바이스」 — 머리에 개수·종류 요약(예: 온도 3 · 습도 1 · CO2 1, 스위치 16 · 개폐기 8)이 노드 사양과 같은지. 「코드 불일치」 배지가 뜨면 그 노드의 맵이 표준 위치와 다른 것 — 그대로 기록.

카드 머리가 「디폴트맵 · 레벨1」 이 아니라 「스코프 밖」 이면 그 노드는 우리 인증 범위(디폴트맵·레벨1·프로토콜버전 10) 밖입니다. 화면을 캡처하고 노드 사양을 확인합니다.

## 3.4 §5.1.3 / §5.4.3 데이터 읽기·확인 (센서 노드)

같은 카드의 「노드 데이터 읽기 시험표」 — 상태코드 0(정상)과 관측치·단위가 읽히고 전 항목 적절. 캡처.

「§5.4.3 데이터 확인 — 관측 변화 이력」 — 센서를 손으로 감싸거나 바람을 불어 값을 바꾸고, 표에 값 변화가 시각과 함께 쌓이는지 확인. 노드가 상태코드를 바꿀 수 있으면(점검 필요 등) 상태 변화도 같은 표에 나옵니다. 캡처.

「범위 밖 의심」 은 참고 경고이며 판정을 바꾸지 않습니다.

## 3.5 §5.4.4 데이터 저장 (센서 노드, 10분 이상)

3.4 를 이어서 하며 10분 이상 둡니다.

카드의 「§5.4.4 데이터 저장 확인」(서버) 과 「제어기 로컬 저장 (SQLite)」 두 표가 모두 저장주기대로, 저장 행 = 기대 행, 빈틈 0 인지 확인. 캡처. 인터넷이 없으면 로컬 저장 표만 봅니다.

보고서 › 데이터 조회·추출 › 「표준 센서 관측치·상태 (KS X 3267)」 에서 그 10분을 조회하고 csv 추출. 캡처.

## 3.6 §5.5.2 레벨 1 스위치 제어 (구동기 노드)

전제: 3번 하우스의 「온풍기 1」 이 노드 1 스위치 1 로 매핑돼 있습니다. 실제 노드 주소나 스위치 번호가 다르면 설정 › 하우스/센서 › 3번 하우스 › 온풍기 1 에서 노드 주소(unit)·번호(n)를 먼저 맞춥니다.

환경제어 › 3번 하우스 › 온풍기 1 카드 → 📐 시간 지정 ON → 초 입력(예: 20) → 실행.

노드가 켜졌는지(표시등·릴레이 소리) 확인 — c).

카드 배지 「켜짐 NN s」 가 줄어드는지 — e), f). 동시에 표준노드 탭 §5.1.3 표의 스위치 행: 상태코드 201, OPID, 「남은 NN s」 카운트다운. 둘 다 캡처.

카드 OFF → 노드가 꺼지는지 — h), i). 배지·표가 READY(0) 로. 캡처.

④ 「진단」 을 열어 프레임(FC16 503~506 쓰기, FC03 203~206 읽기 hex)도 한 장 캡처.

## 3.7 §5.5.3 레벨 1 개폐기 제어 (구동기 노드)

전제: 「측창 1」 이 노드 1 개폐기 1 로 매핑, 완전 개폐 시간 30 s 로 설정돼 있습니다(다르면 하우스/센서 탭에서 수정).

측창 1 카드 → 「📐 작동시간」 초 입력(예: 20) → ⏱ 시간 열기 → 노드가 여는지 확인 → 배지 「열리는 중 NN s」 감소 + §5.1.3 표 상태코드 301. 캡처.

■ 정지 → 노드 정지 → READY. 캡처.

⏱ 시간 닫기 → 「닫히는 중 NN s」 + 상태코드 302. 캡처. → ■ 정지 → READY. 캡처.

일반 ▲열기/▼닫기(301/302) 도 한 번씩 눌러 노드가 움직이는지 확인합니다.

## 3.8 116 구동기 상태 저장 (구동기 노드)

3.6~3.7 뒤 몇 분 두고, 표준노드 탭 구동기 카드의 「116 구동기 상태 1분 저장 — 제어기 로컬」 표에 스위치·개폐기 행이 1분마다 쌓이는지. 캡처.

인터넷이 되면 보고서 › 데이터 조회·추출 › 「표준 구동기 상태」 에서 같은 시간대를 조회. 캡처.

# 4. 실패할 때 보는 곳

| 증상 | 먼저 볼 것 |
| --- | --- |
| 연결 시험 a) 실패(포트 닫힘) | FTDI 변환기가 꽂혔는지, ① 줄 포트가 smartfarm-485-std 인지. 뽑았다 다시 꽂고 「시험 당일 값으로」 → 적용 |
| 연결 시험 d) 만 실패(응답 없음) | 노드 주소, A/B 극성, 종단저항, 노드 24 V, 노드가 9600 8N1 인지 |
| 탐색은 되는데 「스코프 밖」 | 노드가 디폴트맵/레벨1/프로토콜버전 10 이 아님 — 카드의 비고를 캡처, 노드 사양 확인 |
| 제어판 명령 뒤 노드가 안 움직임 | 하우스/센서 탭의 매핑(노드 주소·종류·번호)이 실제 노드와 같은지. 표준노드 탭 ④ 진단에서 FC16 프레임이 나갔는지, 응답이 예외인지 |
| 상태코드가 오류군(1~6) | 노드 자체 오류 — 그대로 기록(표준 표 B 의 정의된 값이라 「정의된 값」 판정) |
| 타임아웃이 계속 늘어남 | 케이블 접촉·거리·종단. 통계는 「통계 초기화」 로 정리 |

# 5. 시험이 끝나면

표준노드 탭 ① 「통신 설정」 → 연결 방식 시뮬레이터(시험장비) → 주소 127.0.0.1:5020 → 적용.

몇 초 뒤 ③ 에 노드 1(구동기)·노드 2(센서) 카드가 다시 보이면 정상. 30일 데이터 창이 다시 쌓입니다.

노드 24 V 를 끄고 배선을 정리합니다. FTDI 변환기는 그대로 꽂아 둡니다.

# 6. 참고

실제 노드로 바꾼 동안 시뮬레이터 노드를 읽지 못해 3번 하우스의 1분 스냅샷이 그 시간만큼 빠집니다. 하루 43분을 넘으면 그날은 30일 창에서 빠지고 다음 날부터 다시 셉니다. 시험 날은 감수하고, 끝나면 5장대로 되돌려 두면 됩니다.

자가시험 프로그램(selftest_sps7466.py)은 시뮬레이터 전용입니다. 실제 노드 시험의 증적은 이 절차서의 화면 캡처와 ④ 진단 프레임입니다.

제어기 MAC 주소(무선): 88:A2:9E:98:DB:18. 공유기가 기기 등록을 요구하면 이 값을 씁니다.